Spis treści

I. PODSTAWA OPRACOWANIA	3

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	3

III. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU	3

IV. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE	3

1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	3

1.1. OPIS PRZYJĘTEGO ROWIĄZANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - REGULACJA INSTALACJI WRAZ WYMIANĄ GRZEJNIKÓW.	3

1.2. PIONY I POZIOMY	4

1.3. MONTAŻ GRZEJNIKÓW	4

1.4. MONTAŻ ARMATURY	4

1.5. REGULACJA INSTALACJI C.O.	5

1.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE INSTALACJI C.O.	5

1.7. BADANIA ODBIORCZE	5

1.8. BADANIA SZCZELNOŚCI	5

1.9. BADANIA NATĘŻENIA HAŁASU	7

1.10. OBLICZENIA C.O.	8

V. INFORMACJA DOTYCZĄCA B.I.O.Z  WG DZ.U. 120 Z 2003 R	9

VI. ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW	11

VII. ZAŁĄCZNIKI	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

1.1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH PANU SEWERYNOWI URBAŃSKIEMU	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

1.2. ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCIDO ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PANA SEWERYNA URBAŃSKIEGO	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

1.3. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH PANI KAMILI DZIUBEK	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

1.4. ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PANI KAMILI DZIUBEK	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

VIII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Uwaga: Przywołane w projekcie nazwy własne materiałów, wyrobów i elementów służą referencyjnemu określeniu własności danego produktu. Dopuszcza się zastosowanie produktów równoważnych pod warunkiem zaakceptowania ich zgodności z projektem przez Inwestora i biuro projektowe wykonujące niniejsze opracowanie .

# I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowi:

- Umowa z Inwestorem  nr 696/WIR 2016 z nr 596/WIR 2016  z dnia 22.11.2016

- Ustalenia z Inwestorem

- Wizja lokalna na obiekcie

- Obowiązujące normy i przepisy prawne

# II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest  wykonanie projektu  instalacji centralnego ogrzewania, w zakres zadania wchodzić będzie wymiana grzejników, regulacja zaworów podpionowych i termostatycznych dla budynku nr 3 Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu przy ul 11 Listopada 37/59 .

# III. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku wykonany w konstrukcji prefabrykowanej o liczbie kondygnacji 6 kubaturze ogrzewanej V=13057 m3. Powierzchnia netto budynku 2963 m2.                        Ogrzewany z istniejącej wymiennikowni, przygotowanie c.w.u. również z węzła cieplnego. Wentylacja grawitacyjna. Brak centralnego źródła przygotowania chłodu.

# IV. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

# 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

## 1.1. OPIS PRZYJĘTEGO ROWIĄZANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - REGULACJA INSTALACJI WRAZ WYMIANĄ GRZEJNIKÓW.

Budynek znajduje się w III strefie klimatycznej dla której obliczeniowa temperatura zewnętrzna wynosi –20 stopni. Dane klimatyczne do obliczenia zapotrzebowania ciepła przyjęto ze stacji meteo w Kielce Suków.

Obliczenia zapotrzebowania ciepła przeprowadzono zgodnie z nową normą obliczeń projektowanego obciążenia cieplnego PN-EN-12831 przy pomocy programu instal-therm.

W budynku podlegającym modernizacji przewidziano regulację hydrauliczną instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników. Regulacja oparta jest na montażu nowych zaworów powrotnych, doborze nowych nastaw na istniejących zaworach termostatycznych istniejących RA-N, montażu kilku nowych zaworów podpionowych (zgodnie z częścią rysunkową), doborze nowych nastaw na istniejących zaworach podpionowych, montażu nowych głowic termostatycznych (zgodnie z częścią rysunkową).

Grzejniki należy montować w sposób zapewniający stabilność konstrukcji montażowej i sztywność grzejników. W przypadku braku stabilności przy użyciu uchwytów firmowych należy zastosować uchwyty zapewniające sztywność grzejników w zależności od typu zastosowanych urządzeń.

Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej.

## 1.2. PIONY I POZIOMY

Poziom i piony są istniejące nie podlegają wymianie w opracowaniu

## 1.3. MONTAŻ GRZEJNIKÓW

Zaprojektowane stalowe grzejniki płytowe ustawione przy ścianie należy montować w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki zgodnie z wytycznymi  montażu producenta grzejnika – korzystając z fabrycznych uchwytów.

W projekcie użyto stalowych grzejników płytowych modernizacyjnych boczno zasilanych  . produkowanych zgodnie z PN EN 442. Maksymalne parametry robocze to 110oC i 1 MPa. W pomieszczeniach typu WC zabezpieczone przeciw wilgoci w postaci dodatkowej warstwy ocynku.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Minimalne odstępy grzejnika od elementów budowlanych

| Rodzaj grzejnika | Odstęp minimalny grzejnika |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | od ściany za grzejnikiem | od podłogi | od spodu podokiennika | od sufitu | od bocznej ściany wnęki |  |
|  |  |  |  |  | Od tej strony grzejnika z którego boku nie jest zamontowana armatura grzejnikowa | Od tej strony grzejnika z którego boku jest zamontowana armatura grzejnikowa |
|  | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
| płytowy stalowy | 5 1) 2) | 7 1) | 7 | 30 | 15 | 25 |
| rurowy gładki | 5 |  | 10 |  | 15 |  |
| grzejniki w pomieszczeniach kuchni winny być instalowane nie niżej niż 12cm od podłogi i minimum 10 cm od lica ściany wykończonej. dopuszcza się mniejszą odległość grzejnika płytowego stalowego od ściany, jeżeli odległość ta wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika |  |  |  |  |  |  |

Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej.

## 1.4. MONTAŻ ARMATURY

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana.

Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna być zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

## 1.5. REGULACJA INSTALACJI C.O.

Instalacja centralnego ogrzewania regulowana będzie przez istniejącą automatykę pogodową węzła cieplnego, przez istniejące,  istniejące zawory termostatyczne (po uzwględnieniu nowych nastaw - zgodnie z częścią rysunkową) oraz przez projektowane zawory powrotne.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów.

## 1.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE INSTALACJI C.O.

Istniejąca  instalacja wykonana jest z rur stalowych, zabezpieczonych korozyjne, projekt nie przewiduje dodatkowych zabezpieczeń

## 1.7. BADANIA ODBIORCZE

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, odpowietrzania, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną, zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej.

## 1.8. BADANIA SZCZELNOŚCI

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła.

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą.

Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe.

Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie poniższej tabeli 4.

Tabela  4

Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną – ciśnienie próbne instalacji ogrzewczej

| Lp. | Rodzaj instalacji lub grzejnika | Sposób zabezpieczenia instalacji | Rodzaje urządzeń odbierających ciepło | Ciśnienie próbne w najniższym punkcie instalacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | bar |
| 1 | instalacja ogrzewcza o obliczeniowej temperaturze zasilania t1 < 100°C | zgodnie z wymogami: PN-B-02413 lub PN-B-02414 | dowolne, z ograniczeniami wynikającymi z właściwej polskiej normy lub aprobaty technicznej grzejniki płaszczyznowe (z właściwym ograniczeniem temperatury) | pr *) + 2 lecz nie mniej niż 4 bary (wężownicę grzejnika płaszczyznowego należy przed zalaniem jastrychem, poddać badaniu szczelności na ciśnienie pr *) + 2 lecz nie mniej niż 9 bar) |
| *) ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji |  |  |  |  |

Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy:

- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona),

- sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji – o ile jest ona wykonana,

- sprawdzić napełnianie instalacji wodą oraz:

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym – sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,

a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi.

Ponadto należy przeprowadzić jeszcze badania odbiorcze:

- odpowietrzenia instalacji,

- oznakowania instalacji,

- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury.

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań.

Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji na gorąco należy wykonać następujące pomiary:

a) pomiar temperatury zewnętrznej.

b) pomiar temperatury wody grzewczej.

c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji.

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach.

e) badania efektów regulacji instalacji ogrzewczej

Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać:

- po upływie co najmniej trzech dób od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegać od wartości z wykresu regulacyjnego o więcej niż ± 1 K, przy temperaturze zewnętrznej:

- w przypadku ogrzewania pompowego  - możliwie najniższej lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż + 6 °C.

## 1.9. BADANIA NATĘŻENIA HAŁASU

Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej polegają na sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację ogrzewczą, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

Całość prac wykonać zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w zakresie
instalacji sanitarnych (c.o., wod. – kan., gaz, wentylacja)

- - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity - Dz.U. 2016 r. poz. 290)

- - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.- wyciąg (Dz. U. 2015, poz. 1422)

- - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

## 1.10. OBLICZENIA C.O.

| Liczba źródeł |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łączna liczba odbiorników |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna liczba działek |  |  |  |  |  |  | 694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna liczba rozdzielaczy |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna liczba pomp |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna dekl. strata pom. Φ [W] |  |  |  |  |  |  | 192300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna dekl. moc innych elementów [W] |  |  |  |  |  |  | 4014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna dekl. moc odb. Φwym [W] |  |  |  |  |  |  | 192300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normy obliczeń: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Norma doboru grzejników |  |  |  |  |  |  |  |  | EN 442-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródło: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rzędna źródła [m] |  |  |  |  |  | -3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura zasilania i powrotu [°C] |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 50,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moc całkowita [W] |  |  |  |  |  | 192300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz [W] |  |  |  |  |  |  | 192300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop [W] |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Niewykorzystane straty ciepła działek [W] |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Straty ogrzewań płaszczyznowych (na zewnątrz budynku) [W] |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Straty ogrzewań płaszczyznowych (wewnątrz budynku) [W] |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ciśnienie dyspozycyjne [kPa] |  |  |  |  |  | (patrz tabela pomp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kPa] |  |  |  |  |  |  | 54,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opór własny odbiornika krytycznego [kPa] |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opór własny źrodła [kPa] |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przepływ w źródle [kg/h] |  |  |  |  |  | 9965,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odbiornik krytyczny |  |  |  |  |  |  |  |  | G (220, 220) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Długość trasy odb. krytycznego [m] |  |  |  |  |  | 180,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabela pomp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przepływ [kg/h] |  |  |  |  |  |  | 9965,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ciśnienie [kPa] |  |  |  |  |  |  | 53,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm³] |  |  |  |  | 1745,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# V. INFORMACJA DOTYCZĄCA B.I.O.Z  WG DZ.U. 120 Z 2003 R

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek  nr 3 Komendy Wojewódzkiej  Policji,

26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

Nazwa i adres inwestora bezpośredniego:

Komenda Wojewódzka  Policji,

26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

Imię i nazwisko projektanta:

mgr inż. Seweryn Urbański

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11

Część opisowa informacji B.I.O.Z.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Wymiana grzejników dla budynku, oraz regulacja hydrauliczna instalacji, i montaż zaworów powrotnych i niektórych podpionowych.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Budynek nr 3  nr 3 Komendy Wojewódzkiej  Policji,  26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Montaż przewodów z rusztowań o wysokości powyżej 1 m nad poziomem podłogi.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia:

Praca na rusztowaniach o wysokości ponad 1 m

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Praca z zachowaniem ogólnych zasad prowadzenia robót budowlanych. Kierownik budowy winien sprawdzić czy realizujący montaż pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie, czy posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy na wysokości

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Miejsce montażu zabezpieczyć taśmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób nieupoważnionych w strefę zagrożenia. Używać wyłącznie sprawnych i atestowanych narzędzi i urządzeń. Stosować środki indywidualnej ochrony zdrowia i zabezpieczeń (kaski, pasy asekuracyjne, atestowane rusztowania itp.). Sprawną komunikację należy zabezpieczyć wraz z całą organizacją budowy.

Całość robót prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku – „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”

# VI. ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW

| 1. Zestawienie rur |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rury ze stali węglowej ocynkowanej |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt | Wielkość |  | Ilość | Jednostka |
|  |  | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 15 x 1,2 |  | 10 | m |

| 2. Zestawienie zaworów i armatury |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zawory termostatyczne i podpionowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | Wielkość |  |  | Ilość | Jednostka |
|  |  |  | Zawór termostatyczny prosty z wbudowanym regulatorem ciśnienia | 10 |  |  | 3 | szt. |
|  |  |  | Zawór odcinający prosty ze spustem | 10 |  |  | 175 | szt. |
|  |  |  | Zawór równoważący podpionowy 20-40kPa | 25 |  |  | 3 | szt. |
|  | Głowice/Siłowniki - zawory termostatyczne i podpionowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  | Ilość |  | Jednostka |
|  |  | Głowica termostatyczna wzmocniona |  |  |  | 7 |  | szt. |

3. Zestawienie grzejników

| Grzejniki lewe płytowy modernizacyjny |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPM | 550 | 600 | 100 | 1 | szt. |
| GPM ocynkowany | 550 | 600 | 100 | 1 | szt. |
| GPM | 550 | 700 | 100 | 5 | szt. |
| GPM | 550 | 800 | 100 | 2 | szt. |
| GPM ocynkowany | 550 | 800 | 100 | 1 | szt. |
| GPM | 550 | 900 | 100 | 8 | szt. |
| GPM ocynkowany | 550 | 900 | 100 | 3 | szt. |
| GPM | 550 | 1000 | 100 | 13 | szt. |
| GPM ocynkowany | 550 | 1000 | 100 | 1 | szt. |
| GPM | 550 | 1100 | 100 | 22 | szt. |
| GPM ocynkowany | 550 | 1100 | 100 | 2 | szt. |
| GPM | 550 | 1200 | 100 | 16 | szt. |
| GPM | 550 | 1300 | 100 | 2 | szt. |
| GPM | 550 | 1400 | 100 | 4 | szt. |
| GPM | 550 | 1600 | 100 | 5 | szt. |
| GPM | 550 | 800 | 158 | 1 | szt. |
| GPM | 550 | 1200 | 158 | 2 | szt. |
| GPM | 550 | 1300 | 158 | 2 | szt. |
| Grzejniki prawe płytowy modernizacyjny |  |  |  |  |  |
| GPM | 550 | 700 | 100 | 3 | szt. |
| GPM | 550 | 800 | 100 | 4 | szt. |
| GPM ocynkowany | 550 | 800 | 100 | 1 | szt. |
| GPM | 550 | 900 | 100 | 8 | szt. |
| GPM | 550 | 1000 | 100 | 18 | szt. |
| GPM ocynkowany | 550 | 1000 | 100 | 1 | szt. |
| GPM | 550 | 1100 | 100 | 19 | szt. |
| GPM ocynkowany | 550 | 1100 | 100 | 3 | szt. |
| GPM | 550 | 1200 | 100 | 10 | szt. |
| GPM | 550 | 1300 | 100 | 1 | szt. |
| GPM ocynkowany | 550 | 1300 | 100 | 1 | szt. |
| GPM | 550 | 1400 | 100 | 2 | szt. |
| GPM | 550 | 1600 | 100 | 7 | szt. |
| GPM | 550 | 1000 | 158 | 1 | szt. |
| GPM | 550 | 1200 | 158 | 1 | szt. |
| GPM | 550 | 1300 | 158 | 2 | szt. |
| GPM | 550 | 1400 | 158 | 2 | szt. |

4. Zestawienie izolacji

| Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 15 mm | 25 mm | 10 | m |
| --- | --- | --- | --- |